## PROJ BAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS | peça | 5 | 401.29 | 2006.45
2 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | peça | 3 | 334.79 | 1004.37
3 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/600 | peça | 5 | 775.96 | 3879.8
4 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 2X16 MM²+16 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | peça | 1 | 10.6 | 10.6
5 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 2X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 73 | 10.6 | 773.8
6 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 3X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 168 | 10.6 | 1780.8
7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 19 | 217.63 | 4134.97
8 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 8 | 149.78 | 1198.24
9 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 40 | 96.12 | 3844.8
10 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE FIBRA DE 11/300, ENGASTADO | Peça | 4 | 218.2 | 872.8
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 75 | 22.66 | 1699.5
12 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 28 | 13.5 | 378
13 | REAPLICAR PROJETOR COMPLETO, EM POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 2 | 96.12 | 192.24
14 | REAPLICAR LUMINARIA DE LED EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 6 | 96.12 | 576.72
15 | REAPLICAR PROJETOR EM POSTE | Peça | 8 | 149.02 | 1192.16
16 | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 4 | 217.63 | 870.52
17 | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 2 | 217.63 | 435.26
18 | RETIRADA DE LUMINARIA EM TOPO DE POSTE DE 17 METROS | Conjunto | 12 | 135.16 | 1621.92
19 | RETIRADA DE NEUTRO DA REDE DE BT | metro | 72 | 10.6 | 763.2
20 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 11M COM SUPORTE P/ 4 LUMINARIAS | peça | 3 | 552.07 | 1656.21
21 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 17/200 COM 4 LUMINARIAS E SUPORTE P/ 4 LUMINARIAS | peça | 1 | 552.07 | 552.07
22 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | Conjunto | 5 | 552.07 | 2760.35
23 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | Conjunto | 7 | 143.19 | 1002.33
24 | SUBSTITUIÇÃO DE CABO AÉREO 2X16+16 POR PP3-4MM | metro | 115 | 10.6 | 1219
25 | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA N1, SEM PINO | Conjunto | 4 | 143.42 | 573.68
26 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 207 | 264.23 | 54695.61
27 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 20 | 183.7 | 3674
28 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 5913 | 143.42 | 848042.46
29 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 11 METROS | Conjunto | 12 | 143.42 | 1721.04
30 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 106 | 143.42 | 15202.52
31 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 17 METROS | conjunto | 11 | 143.42 | 1577.62
32 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONC. S/C 13/200, POR POSTE DE FIBRA DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS | peça | 56 | 669.74 | 37505.44
33 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONC. S/C 17/300, POR POSTE DE FIBRA DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS | peça | 3 | 669.74 | 2009.22
34 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 73 | 143.42 | 10469.66
35 | SUBSTITUIR CINTAS EM POSTE PADRAO ESCELSA | Conjunto | 102 | 108.12 | 11028.24
| TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 1020925.6
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | ALÇA PARA CABO 70MM2 | Peça | 4 | 5.8 | 23.2
2 | ALÇA PARA CABO DE COBRE PP3-4MM2 | Peça | 128 | 5.8 | 742.4
3 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 79 | 49.76 | 3931.04
4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 13 | 87.31 | 1135.03
5 | BASE PARA RELÉ | Peça | 55 | 26.29 | 1445.95
6 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 28 | 0 | 0
7 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 223 | 440.29 | 98184.67
8 | BRAÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA(BECO) 1 METRO | Peça | 1 | 50.55 | 50.55
9 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 2549 | 1.96 | 4996.04
10 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 683 | 10.9 | 7444.7
11 | CABO DE COBRE PP3-4MM2 | metro | 1980 | 13.52 | 26769.6
12 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 2X16+16 MM² | metro | 70 | 8.26 | 578.2
13 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 2X70+70 MM² | Metro | 78 | 27.1 | 2113.8
14 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X35+35 MM² | Metro | 80 | 22.42 | 1793.6
15 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X70+70 MM² | metro | 190 | 39.41 | 7487.9
16 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 180 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 68 | 13.86 | 942.48
17 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 71 | 36.81 | 2613.51
18 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 220 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 2 | 44.16 | 88.32
19 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 368 | 29.57 | 10881.76
20 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 240 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 39 | 32.87 | 1281.93
21 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 250 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 38 | 19.73 | 749.74
22 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 8.11 | 48.66
23 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM² X 35 MM² | Peça | 4 | 19.94 | 79.76
24 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM² X 50 MM² | Peça | 4 | 19.94 | 79.76
25 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 71 | 11.92 | 846.32
26 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 120MM² X 4 MM² | Peça | 4 | 11.39 | 45.56
27 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 16 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
28 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 786 | 7.02 | 5517.72
29 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 35 MM² | Peça | 36 | 19.94 | 717.84
30 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 4 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
31 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 296 | 1.99 | 589.04
32 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 21 | 7.02 | 147.42
33 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 35 MM² | Peça | 14 | 19.94 | 279.16
34 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 4 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
35 | CORDOALHA DE AÇO 1/4, ATERRAMENTO | Metro | 9 | 10.16 | 91.44
36 | CRUZETA N1 , DE FIBRA DE VIDRO, SEM PINOS | Peça | 4 | 188.21 | 752.84
37 | FITA AUTO-FUSÃO | Peça | 21 | 1.71 | 35.91
38 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 191 | 12.6 | 2406.6
39 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 72 | 115.2 | 8294.4
40 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 090 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 10.800 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 110 | 358.91 | 39480.1
41 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 536 | 432.79 | 231975.44
42 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 575 | 432.79 | 248854.25
43 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 558 | 432.79 | 241496.82
44 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 3250 | 584.69 | 1900242.5
45 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 175 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 134 | 584.69 | 78348.46
46 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 627 | 584.69 | 366600.63
47 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 407 | 679.16 | 276418.12
48 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 240 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 28.800 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 135 | 1125.13 | 151892.55
49 | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DIMENSÕES 16X300 MM, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PARA APLICAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | peça | 8 | 23.08 | 184.64
50 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 3 | 1221.84 | 3665.52
51 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/600KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 5 | 1845 | 9225
52 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. COMPRIMENTO 11METROS. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 300(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL. | Peça | 4 | 6395 | 25580
53 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. DIÂMETRO DA BASE, 239MM. DIÂMETRO DO TOPO, 101MM. COMPRIMENTO NOMINAL, 13.800 MM. COMPRIMENTO ÚTIL, 12.000MM. FLEXA MÁXIMA, 1.200MM. FLECHA RESIDUAL, 60MM. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 200(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO. | Peça | 64 | 7998 | 511872
54 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 28 | 949.04 | 26573.12
55 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 24.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 17 | 1310.05 | 22270.85
56 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 300W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 36.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 28 | 2212.55 | 61951.4
57 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 6406 | 45.97 | 294483.82
58 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 2 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 56 | 323.6 | 18121.6
59 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 4 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 8 | 444.94 | 3559.52
| TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 4706109.55
| TOTAL DA MÃO DE OBRA E MATERIAL |  |  |  | 5727035.15
ITEM | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
1 | BRAÇO DE 5 METROS, 60MM | peça | 152
2 | CABO DE COBRE 1,5 MM | metro | 810
3 | CABO MULTIPLEXADO 2X16+16MM2 | metro | 858
4 | CORDOALHA DE AÇO 1/4 | metro | 72
5 | CRUZETA N1, MADEIRA | peça | 4
6 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 688
7 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 4564
8 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 1020
9 | LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA | conjunto | 47
10 | LUMINARIA LED-100W | peça | 1
11 | LUMINARIA VS-250W | conjunto | 11
12 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 11/300KG | peça | 1
13 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 11/600KG | peça | 2
14 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 13/200KG | peça | 56
15 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 17/200KG | peça | 7
16 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG | peça | 5
17 | PROJETOR LED-300W | peça | 2
18 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | Conjunto | 1
19 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | Conjunto | 63
20 | SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 56
21 | SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 5

## LISTA GERAL DETALHADA
1 | PROJETO | ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
2 | 19 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
3 | 19 | 0 | 2 | 019-301686_2021-ITEM-02
4 | 19 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
5 | 19 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
6 | 19 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 12 | 96.12 | 1153.44
7 | 19 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 3 | 22.66 | 67.98
8 | 19 | 1 | 4 | REAPLICAR PROJETOR COMPLETO, EM POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 2 | 96.12 | 192.24
9 | 19 | 1 | 5 | RETIRADA DE LUMINARIA EM TOPO DE POSTE DE 17 METROS | Conjunto | 12 | 135.16 | 1621.92
10 | 19 | 1 | 6 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 41 | 264.23 | 10833.43
11 | 19 | 1 | 7 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 123 | 143.42 | 17640.66
12 | 19 | 1 | 8 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONC. S/C 17/300, POR POSTE DE FIBRA DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS | peça | 3 | 669.74 | 2009.22
13 | 19 | 1 | 9 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 1 | 143.42 | 143.42
14 | 19 | 1 | 10 | SUBSTITUIR CINTAS EM POSTE PADRAO ESCELSA | Conjunto | 6 | 108.12 | 648.72
15 | 19 | 1 | 11 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 34528.66
16 | 19 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
17 | 19 | 2 | 1 | ALÇA PARA CABO DE COBRE PP3-4MM2 | Peça | 6 | 5.8 | 34.8
18 | 19 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 3 | 49.76 | 149.28
19 | 19 | 2 | 3 | BASE PARA RELÉ | Peça | 1 | 26.29 | 26.29
20 | 19 | 2 | 4 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 41 | 440.29 | 18051.89
21 | 19 | 2 | 5 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 390 | 1.96 | 764.4
22 | 19 | 2 | 6 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | Metro | 3 | 10.9 | 32.7
23 | 19 | 2 | 7 | CABO DE COBRE PP3-4MM2 | metro | 70 | 13.52 | 946.4
24 | 19 | 2 | 8 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 180 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 3 | 13.86 | 41.58
25 | 19 | 2 | 9 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 12 | 36.81 | 441.72
26 | 19 | 2 | 10 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 50 | 29.57 | 1478.5
27 | 19 | 2 | 11 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 250 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 20 | 19.73 | 394.6
28 | 19 | 2 | 12 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 3 | 11.92 | 35.76
29 | 19 | 2 | 13 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 10 | 1.99 | 19.9
30 | 19 | 2 | 14 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 35 MM² | Peça | 9 | 19.94 | 179.46
31 | 19 | 2 | 15 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 60 | 7.02 | 421.2
32 | 19 | 2 | 16 | FITA AUTO-FUSÃO | Peça | 3 | 1.71 | 5.13
33 | 19 | 2 | 17 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 8 | 12.6 | 100.8
34 | 19 | 2 | 18 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 3 | 115.2 | 345.6
35 | 19 | 2 | 19 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 106 | 584.69 | 61977.14
36 | 19 | 2 | 20 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 10 | 584.69 | 5846.9
37 | 19 | 2 | 21 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 60 | 679.16 | 40749.6
38 | 19 | 2 | 22 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. DIÂMETRO DA BASE, 239MM. DIÂMETRO DO TOPO, 101MM. COMPRIMENTO NOMINAL, 13.800 MM. COMPRIMENTO ÚTIL, 12.000MM. FLEXA MÁXIMA, 1.200MM. FLECHA RESIDUAL, 60MM. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 200(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO. | Peça | 3 | 7998 | 23994
39 | 19 | 2 | 23 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 300W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 36.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 2212.55 | 2212.55
40 | 19 | 2 | 24 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 177 | 45.97 | 8136.69
41 | 19 | 2 | 25 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 4 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 3 | 444.94 | 1334.82
42 | 19 | 2 | 25 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 167721.71
43 | 19 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
44 | 19 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 115
45 | 19 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 56
46 | 19 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA | conjunto | 3
47 | 19 | 3 | 4 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 17/200KG | peça | 3
48 | 19 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 1
49 | 19 | 3 | 6 | SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 3
50 | 20 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
51 | 20 | 0 | 2 | 020-301686_2021-ITEM-03
52 | 20 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
53 | 20 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
54 | 20 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 8 | 96.12 | 768.96
55 | 20 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 7 | 264.23 | 1849.61
56 | 20 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 20 | 183.7 | 3674
57 | 20 | 1 | 5 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 143 | 143.42 | 20509.06
58 | 20 | 1 | 7 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 19 | 143.42 | 2724.98
59 | 20 | 1 | 8 | SUBSTITUIR CINTAS EM POSTE PADRAO ESCELSA | Conjunto | 96 | 108.12 | 10379.52
60 | 20 | 1 | 9 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 40123.76
61 | 20 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
62 | 20 | 2 | 1 | BASE PARA RELÉ | Peça | 19 | 26.29 | 499.51
63 | 20 | 2 | 2 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 20 | 0 | 0
64 | 20 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 7 | 440.29 | 3082.03
65 | 20 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 280 | 1.96 | 548.8
66 | 20 | 2 | 5 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 12 | 36.81 | 441.72
67 | 20 | 2 | 6 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 32 | 29.57 | 946.24
68 | 20 | 2 | 7 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 250 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 10 | 19.73 | 197.3
69 | 20 | 2 | 8 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 10 | 1.99 | 19.9
70 | 20 | 2 | 9 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 35 MM² | Peça | 9 | 19.94 | 179.46
71 | 20 | 2 | 10 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 60 | 7.02 | 421.2
72 | 20 | 2 | 11 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 8 | 12.6 | 100.8
73 | 20 | 2 | 12 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 17 | 432.79 | 7357.43
74 | 20 | 2 | 13 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 9 | 584.69 | 5262.21
75 | 20 | 2 | 14 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 100 | 584.69 | 58469
76 | 20 | 2 | 15 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 52 | 679.16 | 35316.32
77 | 20 | 2 | 16 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 300W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 36.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 19 | 2212.55 | 42038.45
78 | 20 | 2 | 17 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 197 | 45.97 | 9056.09
79 | 20 | 2 | 18 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 163936.46
80 | 20 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
81 | 20 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 5
82 | 20 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 111
83 | 20 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 41
84 | 20 | 3 | 4 | LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA | conjunto | 21
85 | 20 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 19
86 | 51 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
87 | 51 | 0 | 2 | 051-300059_2022
88 | 51 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
89 | 51 | 1 | 1 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | peça | 1 | 334.79 | 334.79
90 | 51 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 2X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 73 | 10.6 | 773.8
91 | 51 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 2 | 149.78 | 299.56
92 | 51 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 1 | 22.66 | 22.66
93 | 51 | 1 | 5 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 4 | 13.5 | 54
94 | 51 | 1 | 6 | RETIRADA DE NEUTRO DA REDE DE BT | metro | 72 | 10.6 | 763.2
95 | 51 | 1 | 7 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 2248.01
96 | 51 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
97 | 51 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 49.76 | 99.52
98 | 51 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 87.31 | 174.62
99 | 51 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 2 | 0 | 0
100 | 51 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 18 | 1.96 | 35.28
101 | 51 | 2 | 5 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 2X70+70 MM² | Metro | 78 | 27.1 | 2113.8
102 | 51 | 2 | 6 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 180 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 13.86 | 27.72
103 | 51 | 2 | 7 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 3 | 36.81 | 110.43
104 | 51 | 2 | 8 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 1 | 11.92 | 11.92
105 | 51 | 2 | 9 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
106 | 51 | 2 | 10 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
107 | 51 | 2 | 11 | CORDOALHA DE AÇO 1/4, ATERRAMENTO | Metro | 9 | 10.16 | 91.44
108 | 51 | 2 | 12 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | Peça | 1 | 115.2 | 115.2
109 | 51 | 2 | 13 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 2 | 432.79 | 865.58
110 | 51 | 2 | 14 | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DIMENSÕES 16X300 MM, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PARA APLICAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | peça | 6 | 23.08 | 138.48
111 | 51 | 2 | 15 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1221.84 | 1221.84
112 | 51 | 2 | 16 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 2 | 45.97 | 91.94
113 | 51 | 2 | 17 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 5139.89
114 | 51 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
115 | 51 | 3 | 1 | CORDOALHA DE AÇO 1/4 | metro | 72
116 | 59 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
117 | 59 | 0 | 2 | 059-300222_2022-ITEM-01
118 | 59 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
119 | 59 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
120 | 59 | 1 | 2 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | Conjunto | 1 | 143.19 | 143.19
121 | 59 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 1 | 264.23 | 264.23
122 | 59 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 257 | 143.42 | 36858.94
123 | 59 | 1 | 5 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 7 | 143.42 | 1003.94
124 | 59 | 1 | 6 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 38487.93
125 | 59 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
126 | 59 | 2 | 1 | BASE PARA RELÉ | Peça | 7 | 26.29 | 184.03
127 | 59 | 2 | 2 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 2 | 440.29 | 880.58
128 | 59 | 2 | 3 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 18 | 1.96 | 35.28
129 | 59 | 2 | 4 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 220 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 2 | 44.16 | 88.32
130 | 59 | 2 | 5 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 240 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 32.87 | 65.74
131 | 59 | 2 | 6 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 8.11 | 24.33
132 | 59 | 2 | 7 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
133 | 59 | 2 | 8 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 1 | 12.6 | 12.6
134 | 59 | 2 | 9 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Conjunto | 3 | 432.79 | 1298.37
135 | 59 | 2 | 10 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Conjunto | 12 | 584.69 | 7016.28
136 | 59 | 2 | 11 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 134 | 584.69 | 78348.46
137 | 59 | 2 | 12 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 110 | 679.16 | 74707.6
138 | 59 | 2 | 13 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 300W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 36.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 7 | 2212.55 | 15487.85
139 | 59 | 2 | 14 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 266 | 45.97 | 12228.02
140 | 59 | 2 | 15 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 190398.52
141 | 59 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
142 | 59 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | conjunto | 4
143 | 59 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 178
144 | 59 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 66
145 | 59 | 3 | 4 | LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA | conjunto | 10
146 | 59 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 1
147 | 59 | 3 | 6 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 7
148 | 88 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
149 | 88 | 0 | 2 | 088-300674_2022-ITEM-03
150 | 88 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
151 | 88 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE FIBRA DE 11/300, ENGASTADO | Peça | 4 | 218.2 | 872.8
152 | 88 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 4 | 22.66 | 90.64
153 | 88 | 1 | 3 | REAPLICAR PROJETOR EM POSTE | Peça | 8 | 149.02 | 1192.16
154 | 88 | 1 | 4 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | Conjunto | 4 | 552.07 | 2208.28
155 | 88 | 1 | 5 | SUBSTITUIÇÃO DE CABO AÉREO 2X16+16 POR PP3-4MM | metro | 58 | 10.6 | 614.8
156 | 88 | 1 | 6 | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA N1, SEM PINO | Conjunto | 4 | 143.42 | 573.68
157 | 88 | 1 | 7 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 5552.36
158 | 88 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
159 | 88 | 2 | 1 | CABO DE COBRE PP3-4MM2 | metro | 70 | 13.52 | 946.4
160 | 88 | 2 | 2 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 120MM² X 4 MM² | Peça | 4 | 11.39 | 45.56
161 | 88 | 2 | 3 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 4 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
162 | 88 | 2 | 4 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 42 | 1.99 | 83.58
163 | 88 | 2 | 5 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 4 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
164 | 88 | 2 | 6 | CRUZETA N1 , DE FIBRA DE VIDRO, SEM PINOS | Peça | 4 | 188.21 | 752.84
165 | 88 | 2 | 7 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 3 | 12.6 | 37.8
166 | 88 | 2 | 8 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. COMPRIMENTO 11METROS. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 300(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL. | Peça | 4 | 6395 | 25580
167 | 88 | 2 | 9 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 27530.42
168 | 88 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
169 | 88 | 3 | 1 | CABO MULTIPLEXADO 2X16+16MM2 | metro | 58
170 | 88 | 3 | 2 | CRUZETA N1, MADEIRA | peça | 4
171 | 88 | 3 | 3 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG | peça | 4
172 | 115 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
173 | 115 | 0 | 2 | 115-301120_2022-ITEM-02
174 | 115 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
175 | 115 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 181 | 143.42 | 25959.02
176 | 115 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | peça | 2 | 143.42 | 286.84
177 | 115 | 1 | 3 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 26245.86
178 | 115 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
179 | 115 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
180 | 115 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 4 | 432.79 | 1731.16
181 | 115 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 146 | 584.69 | 85364.74
182 | 115 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 31 | 679.16 | 21053.96
183 | 115 | 2 | 5 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 2 | 949.04 | 1898.08
184 | 115 | 2 | 6 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 183 | 45.97 | 8412.51
185 | 115 | 2 | 7 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 118523.45
186 | 115 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
187 | 115 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 174
188 | 115 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 7
189 | 115 | 3 | 3 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 1
190 | 115 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 1
191 | 122 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
192 | 122 | 0 | 2 | 122-301120_2022-ITEM-07
193 | 122 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
194 | 122 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 15 | 143.42 | 2151.3
195 | 122 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 2151.3
196 | 122 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
197 | 122 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 2 | 12.6 | 25.2
198 | 122 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 15 | 584.69 | 8770.35
199 | 122 | 2 | 3 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 15 | 45.97 | 689.55
200 | 122 | 2 | 4 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 9485.1
201 | 122 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
202 | 122 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 15
203 | 126 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
204 | 126 | 0 | 2 | 126-301206_2021-ITEM-01
205 | 126 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
206 | 126 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
207 | 126 | 1 | 2 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | Conjunto | 1 | 334.79 | 334.79
208 | 126 | 1 | 3 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | Peça | 6 | 13.5 | 81
209 | 126 | 1 | 4 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 633.42
210 | 126 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
211 | 126 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 87.31 | 174.62
212 | 126 | 2 | 2 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 1 | 440.29 | 440.29
213 | 126 | 2 | 3 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 9 | 1.96 | 17.64
214 | 126 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 432.79 | 432.79
215 | 126 | 2 | 5 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1221.84 | 1221.84
216 | 126 | 2 | 6 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 1 | 45.97 | 45.97
217 | 126 | 2 | 7 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 2333.15
218 | 126 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
219 | 126 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 115
220 | 126 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 56
221 | 126 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA | conhunto | 3
222 | 126 | 3 | 4 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 17/200KG | peça | 3
223 | 126 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conhunto | 1
224 | 139 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
225 | 139 | 0 | 2 | 139-301311_2022-ITEM-01
226 | 139 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
227 | 139 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 135 | 264.23 | 35671.05
228 | 139 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 35671.05
229 | 139 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
230 | 139 | 2 | 1 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 135 | 440.29 | 59439.15
231 | 139 | 2 | 2 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | metro | 1215 | 1.96 | 2381.4
232 | 139 | 2 | 3 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 240 | 29.57 | 7096.8
233 | 139 | 2 | 4 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 240 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 30 | 32.87 | 986.1
234 | 139 | 2 | 5 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 405 | 7.02 | 2843.1
235 | 139 | 2 | 6 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 240 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 28.800 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 135 | 1125.13 | 151892.55
236 | 139 | 2 | 7 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 135 | 45.97 | 6205.95
237 | 139 | 2 | 8 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 230845.05
238 | 139 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
239 | 139 | 3 | 1 | BRAÇO DE 5 METROS, 60MM | peça | 135
240 | 139 | 3 | 2 | CABO DE COBRE 1,5 MM | metro | 810
241 | 139 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 135
242 | 143 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
243 | 143 | 0 | 2 | 143-301579_2022-ITEM-02
244 | 143 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
245 | 143 | 1 | 1 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/600 | peça | 1 | 775.96 | 775.96
247 | 143 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 3X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 34 | 10.6 | 360.4
248 | 143 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 1 | 149.78 | 149.78
249 | 143 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | conjunto | 1 | 22.66 | 22.66
250 | 143 | 1 | 5 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 2 | 13.5 | 27
251 | 143 | 1 | 6 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 1335.8
252 | 143 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
253 | 143 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 49.76 | 49.76
254 | 143 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 87.31 | 87.31
255 | 143 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 1 | 0 | 0
256 | 143 | 2 | 4 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 10 | 10.9 | 109
257 | 143 | 2 | 5 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X70+70 MM² | metro | 38 | 39.41 | 1497.58
258 | 143 | 2 | 6 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 1 | 11.92 | 11.92
259 | 143 | 2 | 7 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
260 | 143 | 2 | 8 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 35 MM² | Peça | 4 | 19.94 | 79.76
261 | 143 | 2 | 9 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 1 | 12.6 | 12.6
262 | 143 | 2 | 10 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | Peça | 1 | 115.2 | 115.2
263 | 143 | 2 | 11 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 432.79 | 432.79
264 | 143 | 2 | 12 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/600KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1845 | 1845
265 | 143 | 2 | 13 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 1 | 45.97 | 45.97
266 | 143 | 2 | 14 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 4307.95
267 | 163 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
268 | 163 | 0 | 2 | 163-301311_2022-ITEM-05
269 | 163 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
270 | 163 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 2 | 149.78 | 299.56
271 | 163 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 266 | 143.42 | 38149.72
272 | 163 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 2 | 143.42 | 286.84
273 | 163 | 1 | 4 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 38736.12
274 | 163 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
275 | 163 | 2 | 1 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 2 | 0 | 0
276 | 163 | 2 | 2 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 18 | 1.96 | 35.28
277 | 163 | 2 | 3 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 4 | 29.57 | 118.28
278 | 163 | 2 | 4 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
279 | 163 | 2 | 5 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
280 | 163 | 2 | 6 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 090 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 10.800 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 110 | 358.91 | 39480.1
281 | 163 | 2 | 7 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 60 | 432.79 | 25967.4
282 | 163 | 2 | 8 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 16 | 584.69 | 9355.04
283 | 163 | 2 | 9 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 175 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 82 | 584.69 | 47944.58
284 | 163 | 2 | 10 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
285 | 163 | 2 | 11 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 24.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 1310.05 | 1310.05
286 | 163 | 2 | 12 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 270 | 45.97 | 12411.9
287 | 163 | 2 | 13 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 137676.79
288 | 163 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
289 | 163 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 150
290 | 163 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 32
291 | 163 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 84
292 | 163 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | peça | 1
293 | 163 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | peça | 1
294 | 164 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
295 | 164 | 0 | 2 | 164-301311_2022-ITEM-06
296 | 164 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
297 | 164 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 1 | 264.23 | 264.23
298 | 164 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 213 | 143.42 | 30548.46
299 | 164 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | peça | 2 | 143.42 | 286.84
300 | 164 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 31099.53
301 | 164 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
302 | 164 | 2 | 1 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 1 | 440.29 | 440.29
303 | 164 | 2 | 2 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 9 | 1.96 | 17.64
304 | 164 | 2 | 3 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 2 | 29.57 | 59.14
305 | 164 | 2 | 4 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
306 | 164 | 2 | 5 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
307 | 164 | 2 | 6 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 193 | 432.79 | 83528.47
308 | 164 | 2 | 7 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 21 | 584.69 | 12278.49
309 | 164 | 2 | 8 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 2 | 949.04 | 1898.08
310 | 164 | 2 | 9 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 216 | 45.97 | 9929.52
311 | 164 | 2 | 10 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 108235.69
312 | 164 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
313 | 164 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 26
314 | 164 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 188
315 | 164 | 3 | 3 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 2
316 | 165 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
317 | 165 | 0 | 2 | 165-301311_2022-ITEM-07
318 | 165 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
319 | 165 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 124 | 143.42 | 17784.08
320 | 165 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | peça | 2 | 143.42 | 286.84
321 | 165 | 1 | 3 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18070.92
322 | 165 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
323 | 165 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
324 | 165 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 4 | 432.79 | 1731.16
325 | 165 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 8 | 432.79 | 3462.32
326 | 165 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 91 | 584.69 | 53206.79
327 | 165 | 2 | 5 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 21 | 679.16 | 14262.36
328 | 165 | 2 | 6 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
329 | 165 | 2 | 7 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 300W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 36.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 2212.55 | 2212.55
330 | 165 | 2 | 8 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 126 | 45.97 | 5792.22
331 | 165 | 2 | 8 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 81679.44
332 | 165 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
333 | 165 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 13
334 | 165 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 86
335 | 165 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 25
336 | 165 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 1
337 | 165 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 1
338 | 177 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
339 | 177 | 0 | 2 | 177-300453_2023-ITEM-02
340 | 177 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
341 | 177 | 1 | 1 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/600 | peça | 1 | 775.96 | 775.96
343 | 177 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 3X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 38 | 10.6 | 402.8
344 | 177 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
345 | 177 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | conjunto | 1 | 22.66 | 22.66
346 | 177 | 1 | 5 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 3 | 13.5 | 40.5
347 | 177 | 1 | 6 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 1459.55
348 | 177 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
349 | 177 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 49.76 | 99.52
350 | 177 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 87.31 | 87.31
351 | 177 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 1 | 440.29 | 440.29
352 | 177 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 9 | 1.96 | 17.64
353 | 177 | 2 | 5 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 10 | 10.9 | 109
354 | 177 | 2 | 6 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X70+70 MM² | metro | 42 | 39.41 | 1655.22
355 | 177 | 2 | 7 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 240 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 32.87 | 65.74
356 | 177 | 2 | 8 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 250 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 19.73 | 39.46
357 | 177 | 2 | 9 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM² X 35 MM² | Peça | 4 | 19.94 | 79.76
358 | 177 | 2 | 10 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 1 | 11.92 | 11.92
359 | 177 | 2 | 11 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
360 | 177 | 2 | 12 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 1 | 12.6 | 12.6
361 | 177 | 2 | 13 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 1 | 115.2 | 115.2
362 | 177 | 2 | 14 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 584.69 | 584.69
363 | 177 | 2 | 15 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/600KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1845 | 1845
364 | 177 | 2 | 16 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 1 | 45.97 | 45.97
365 | 177 | 2 | 17 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 5230.38
366 | 178 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
367 | 178 | 0 | 2 | 178-300453_2023-ITEM-03
368 | 178 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
369 | 178 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 1 | 149.78 | 149.78
370 | 178 | 1 | 2 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | Conjunto | 1 | 334.79 | 334.79
371 | 178 | 1 | 3 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 2 | 13.5 | 27
372 | 178 | 1 | 4 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 511.57
373 | 178 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
374 | 178 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 49.76 | 49.76
375 | 178 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 87.31 | 87.31
376 | 178 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 1 | 0 | 0
377 | 178 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 9 | 1.96 | 17.64
378 | 178 | 2 | 5 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 180 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 3 | 13.86 | 41.58
379 | 178 | 2 | 6 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 36.81 | 73.62
380 | 178 | 2 | 7 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
381 | 178 | 2 | 8 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 432.79 | 432.79
382 | 178 | 2 | 9 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1221.84 | 1221.84
383 | 178 | 2 | 10 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 1 | 45.97 | 45.97
384 | 178 | 2 | 11 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 1991.57
385 | 179 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
386 | 179 | 0 | 2 | 179-301311_2022-ITEM-20
387 | 179 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
388 | 179 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 17 | 143.42 | 2438.14
389 | 179 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2438.14
390 | 179 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
391 | 179 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 2 | 12.6 | 25.2
392 | 179 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 10 | 432.79 | 4327.9
393 | 179 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 7 | 432.79 | 3029.53
394 | 179 | 2 | 4 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 17 | 45.97 | 781.49
395 | 179 | 2 | 5 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 8164.12
396 | 179 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
397 | 179 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 10
398 | 179 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 7
399 | 184 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
400 | 184 | 0 | 2 | 184-301311_2022-ITEM-17
401 | 184 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
402 | 184 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
403 | 184 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 17 | 264.23 | 4491.91
404 | 184 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 382 | 143.42 | 54786.44
405 | 184 | 1 | 4 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 59495.98
406 | 184 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
407 | 184 | 2 | 1 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 18 | 440.29 | 7925.22
408 | 184 | 2 | 2 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 170 | 1.96 | 333.2
409 | 184 | 2 | 3 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 24 | 36.81 | 883.44
410 | 184 | 2 | 4 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 10 | 29.57 | 295.7
411 | 184 | 2 | 5 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 240 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 32.87 | 65.74
412 | 184 | 2 | 6 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 8.11 | 24.33
413 | 184 | 2 | 7 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 51 | 7.02 | 358.02
414 | 184 | 2 | 8 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 10 | 12.6 | 126
415 | 184 | 2 | 9 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Conjunto | 76 | 432.79 | 32892.04
416 | 184 | 2 | 10 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 20 | 432.79 | 8655.8
417 | 184 | 2 | 11 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Conjunto | 211 | 584.69 | 123369.59
418 | 184 | 2 | 12 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 93 | 679.16 | 63161.88
419 | 184 | 2 | 13 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 400 | 45.97 | 18388
420 | 184 | 2 | 14 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 256478.96
421 | 184 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
422 | 184 | 3 | 1 | BRAÇO DE 5 METROS, 60MM | peça | 17
423 | 184 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | conjunto | 4
424 | 184 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 178
425 | 184 | 3 | 4 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 66
426 | 184 | 3 | 5 | LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA | conjunto | 10
427 | 184 | 3 | 6 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 1
428 | 184 | 3 | 7 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 7
429 | 187 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
430 | 187 | 0 | 2 | 187-300453_2023-ITEM-04
431 | 187 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
433 | 187 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 3X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 31 | 10.6 | 328.6
434 | 187 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
435 | 187 | 1 | 3 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/600 | Conjunto | 1 | 775.96 | 775.96
436 | 187 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | conjunto | 1 | 22.66 | 22.66
437 | 187 | 1 | 5 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 2 | 13.5 | 27
438 | 187 | 1 | 6 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 1371.85
439 | 187 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
440 | 187 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 49.76 | 49.76
441 | 187 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 87.31 | 87.31
442 | 187 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 1 | 440.29 | 440.29
443 | 187 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 9 | 1.96 | 17.64
444 | 187 | 2 | 5 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 10 | 10.9 | 109
445 | 187 | 2 | 6 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X70+70 MM² | metro | 34 | 39.41 | 1339.94
446 | 187 | 2 | 7 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 240 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 3 | 32.87 | 98.61
447 | 187 | 2 | 8 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 250 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Peça | 2 | 19.73 | 39.46
448 | 187 | 2 | 9 | CONECTOR À COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM² X 50 MM² | Peça | 4 | 19.94 | 79.76
449 | 187 | 2 | 10 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 1 | 11.92 | 11.92
450 | 187 | 2 | 11 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
451 | 187 | 2 | 12 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 1 | 12.6 | 12.6
452 | 187 | 2 | 13 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 1 | 115.2 | 115.2
453 | 187 | 2 | 14 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 584.69 | 584.69
454 | 187 | 2 | 15 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/600KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1845 | 1845
455 | 187 | 2 | 16 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 1 | 45.97 | 45.97
456 | 187 | 2 | 17 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 4898.21
457 | 189 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
458 | 189 | 0 | 2 | 189-301311_2022-ITEM-19
459 | 189 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | VALOR TOTAL
460 | 189 | 1 | 1 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS | peça | 2 | 401.29 | 802.58
461 | 189 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 2X16 MM²+16 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | peça | 1 | 10.6 | 10.6
462 | 189 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
463 | 189 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 8 | 96.12 | 768.96
464 | 189 | 1 | 5 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 54 | 22.66 | 1223.64
465 | 189 | 1 | 6 | REAPLICAR LUMINARIA DE LED EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 6 | 96.12 | 576.72
466 | 189 | 1 | 7 | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 4 | 217.63 | 870.52
467 | 189 | 1 | 8 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 11M COM SUPORTE P/ 4 LUMINARIAS | peça | 1 | 552.07 | 552.07
468 | 189 | 1 | 9 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/300 | peça | 1 | 552.07 | 552.07
469 | 189 | 1 | 10 | SUBSTITUIÇÃO DE CABO AÉREO 2X16+16 POR PP3-4MM | peça | 54 | 10.6 | 572.4
470 | 189 | 1 | 11 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 646 | 143.42 | 92649.32
471 | 189 | 1 | 13 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 11 METROS | Conjunto | 9 | 143.42 | 1290.78
472 | 189 | 1 | 14 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 98 | 143.42 | 14055.16
473 | 189 | 1 | 15 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONC. S/C 13/200, POR POSTE DE FIBRA DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS | peça | 52 | 669.74 | 34826.48
474 | 189 | 1 | 16 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 24 | 143.42 | 3442.08
475 | 189 | 1 | 17 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 152411.01
476 | 189 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
477 | 189 | 2 | 1 | ALÇA PARA CABO DE COBRE PP3-4MM2 | Peça | 108 | 5.8 | 626.4
478 | 189 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 54 | 49.76 | 2687.04
479 | 189 | 2 | 3 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 1 | 87.31 | 87.31
480 | 189 | 2 | 4 | BASE PARA RELÉ | Peça | 24 | 26.29 | 630.96
481 | 189 | 2 | 5 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 1 | 440.29 | 440.29
482 | 189 | 2 | 6 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 200 | 1.96 | 392
483 | 189 | 2 | 7 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 550 | 10.9 | 5995
484 | 189 | 2 | 8 | CABO DE COBRE PP3-4MM2 | metro | 1600 | 13.52 | 21632
485 | 189 | 2 | 9 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 180 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 60 | 13.86 | 831.6
486 | 189 | 2 | 10 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 12 | 36.81 | 441.72
487 | 189 | 2 | 11 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 12 | 29.57 | 354.84
488 | 189 | 2 | 12 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 55 | 11.92 | 655.6
489 | 189 | 2 | 14 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 210 | 1.99 | 417.9
490 | 189 | 2 | 15 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 35 MM² | Peça | 6 | 19.94 | 119.64
491 | 189 | 2 | 16 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 180 | 7.02 | 1263.6
492 | 189 | 2 | 17 | FITA AUTO-FUSÃO | Peça | 18 | 1.71 | 30.78
493 | 189 | 2 | 18 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 30 | 12.6 | 378
494 | 189 | 2 | 19 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 55 | 115.2 | 6336
495 | 189 | 2 | 20 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 90 | 432.79 | 38951.1
496 | 189 | 2 | 21 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 185 | 432.79 | 80066.15
497 | 189 | 2 | 22 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 311 | 584.69 | 181838.59
498 | 189 | 2 | 23 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 175 | 584.69 | 102320.75
499 | 189 | 2 | 24 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. DIÂMETRO DA BASE, 239MM. DIÂMETRO DO TOPO, 101MM. COMPRIMENTO NOMINAL, 13.800 MM. COMPRIMENTO ÚTIL, 12.000MM. FLEXA MÁXIMA, 1.200MM. FLECHA RESIDUAL, 60MM. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 200(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO. | Peça | 54 | 7998 | 431892
500 | 189 | 2 | 25 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 12 | 949.04 | 11388.48
501 | 189 | 2 | 26 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 24.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 12 | 1310.05 | 15720.6
502 | 189 | 2 | 27 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 785 | 45.97 | 36086.45
503 | 189 | 2 | 28 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 2 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 52 | 323.6 | 16827.2
504 | 189 | 2 | 29 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 4 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 2 | 444.94 | 889.88
505 | 189 | 2 | 30 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 959301.88
506 | 189 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
507 | 189 | 3 | 1 | CABO MULTIPLEXADO 2X16+16MM2 | metro | 800
508 | 189 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 244
509 | 189 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 280
510 | 189 | 3 | 4 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 232
511 | 189 | 3 | 5 | LUMINARIA LED-100W | peça | 1
512 | 189 | 3 | 6 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 11/300KG | peça | 1
513 | 189 | 3 | 7 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 13/200KG | peça | 52
514 | 189 | 3 | 8 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 9/300KG | peça | 1
515 | 189 | 3 | 9 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 5
516 | 189 | 3 | 10 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 19
517 | 189 | 3 | 11 | SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 52
518 | 190 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
519 | 190 | 0 | 2 | 190-300470_2023
520 | 190 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
522 | 190 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 3X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 35 | 10.6 | 371
523 | 190 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
524 | 190 | 1 | 3 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/600 | Conjunto | 1 | 775.96 | 775.96
525 | 190 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | conjunto | 1 | 22.66 | 22.66
526 | 190 | 1 | 5 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 4 | 13.5 | 54
527 | 190 | 1 | 6 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 1441.25
528 | 190 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
529 | 190 | 2 | 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 49.76 | 99.52
530 | 190 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 87.31 | 174.62
531 | 190 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 1 | 0 | 0
532 | 190 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 9 | 1.96 | 17.64
533 | 190 | 2 | 5 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 10 | 10.9 | 109
534 | 190 | 2 | 6 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X70+70 MM² | metro | 38 | 39.41 | 1497.58
535 | 190 | 2 | 7 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 1 | 11.92 | 11.92
536 | 190 | 2 | 8 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 3 | 7.02 | 21.06
537 | 190 | 2 | 9 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 35 MM² | Peça | 4 | 19.94 | 79.76
538 | 190 | 2 | 10 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 1 | 12.6 | 12.6
539 | 190 | 2 | 11 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 1 | 115.2 | 115.2
540 | 190 | 2 | 12 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 679.16 | 679.16
541 | 190 | 2 | 13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/600KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1845 | 1845
542 | 190 | 2 | 14 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 1 | 45.97 | 45.97
543 | 190 | 2 | 15 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 4709.03
544 | 196 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
545 | 196 | 0 | 2 | 196-301311_2022-ITEM-21
546 | 196 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
547 | 196 | 1 | 1 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | peça | 1 | 143.19 | 143.19
548 | 196 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 253 | 143.42 | 36285.26
549 | 196 | 1 | 4 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 36428.45
550 | 196 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
551 | 196 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
552 | 196 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 11 | 432.79 | 4760.69
553 | 196 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 236 | 584.69 | 137986.84
554 | 196 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 6 | 584.69 | 3508.14
555 | 196 | 2 | 5 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 253 | 45.97 | 11630.41
556 | 196 | 2 | 6 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 157949.08
557 | 196 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
558 | 196 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 11
559 | 196 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 242
560 | 196 | 3 | 3 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 1
561 | 197 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
562 | 197 | 0 | 2 | 197-301311_2022-ITEM-22
563 | 197 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
564 | 197 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 232 | 143.42 | 33273.44
565 | 197 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 2 | 143.42 | 286.84
566 | 197 | 1 | 4 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 33560.28
567 | 197 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
568 | 197 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
569 | 197 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 12 | 432.79 | 5193.48
570 | 197 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 16 | 432.79 | 6924.64
571 | 197 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 198 | 584.69 | 115768.62
572 | 197 | 2 | 5 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 6 | 584.69 | 3508.14
573 | 197 | 2 | 6 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 24.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 2 | 1310.05 | 2620.1
574 | 197 | 2 | 7 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 234 | 45.97 | 10756.98
575 | 197 | 2 | 8 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 144834.96
576 | 197 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
577 | 197 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 28
578 | 197 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 198
579 | 197 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 6
580 | 197 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | peça | 1
581 | 197 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | peça | 1
582 | 198 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
583 | 198 | 0 | 2 | 198-301311_2022-ITEM-23
584 | 198 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
585 | 198 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 215 | 143.42 | 30835.3
586 | 198 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 17 METROS | conjunto | 8 | 143.42 | 1147.36
587 | 198 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 2 | 143.42 | 286.84
588 | 198 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 32269.5
589 | 198 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
590 | 198 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
591 | 198 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 432.79 | 432.79
592 | 198 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 195 | 584.69 | 114014.55
593 | 198 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 27 | 584.69 | 15786.63
594 | 198 | 2 | 5 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 2 | 949.04 | 1898.08
595 | 198 | 2 | 6 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 225 | 45.97 | 10343.25
596 | 198 | 2 | 7 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 142538.3
597 | 198 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
598 | 198 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 3
599 | 198 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 193
600 | 198 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 27
601 | 198 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | peça | 2
602 | 199 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
603 | 199 | 0 | 2 | 199-301311_2022-ITEM-24
604 | 199 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
605 | 199 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 155 | 143.42 | 22230.1
606 | 199 | 1 | 3 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 22230.1
607 | 199 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
608 | 199 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
609 | 199 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 5 | 432.79 | 2163.95
610 | 199 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 149 | 584.69 | 87118.81
611 | 199 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 1 | 584.69 | 584.69
612 | 199 | 2 | 5 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 155 | 45.97 | 7125.35
613 | 199 | 2 | 6 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 97055.8
614 | 199 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
615 | 199 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 6
616 | 199 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 149
617 | 200 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
618 | 200 | 0 | 2 | 200-301311_2022-ITEM-25
619 | 200 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
620 | 200 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 230 | 143.42 | 32986.6
621 | 200 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 32986.6
622 | 200 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
623 | 200 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
624 | 200 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; |  | 193 | 432.79 | 83528.47
625 | 200 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 37 | 584.69 | 21633.53
626 | 200 | 2 | 4 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 230 | 45.97 | 10573.1
627 | 200 | 2 | 5 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 115798.1
628 | 200 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
629 | 200 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 12
630 | 200 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 218
631 | 201 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
632 | 201 | 0 | 2 | 201-301311_2022-ITEM-26
633 | 201 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
634 | 201 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 149.78 | 149.78
635 | 201 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 146 | 143.42 | 20939.32
636 | 201 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 2 | 143.42 | 286.84
637 | 201 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 21375.94
638 | 201 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
639 | 201 | 2 | 1 | BRAÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA(BECO) 1 METRO | Peça | 1 | 50.55 | 50.55
640 | 201 | 2 | 2 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
641 | 201 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 8 | 432.79 | 3462.32
642 | 201 | 2 | 4 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 106 | 432.79 | 45875.74
643 | 201 | 2 | 5 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 33 | 584.69 | 19294.77
644 | 201 | 2 | 6 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 24.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 2 | 1310.05 | 2620.1
645 | 201 | 2 | 7 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 149 | 45.97 | 6849.53
646 | 201 | 2 | 8 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 78216.01
647 | 201 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
648 | 201 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 7
649 | 201 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 139
650 | 201 | 3 | 3 | PROJETOR LED-300W | peça | 2
651 | 202 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
652 | 202 | 0 | 2 | 202-301311_2022-ITEM-27
653 | 202 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
654 | 202 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 414 | 143.42 | 59375.88
655 | 202 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | peça | 1 | 143.42 | 143.42
656 | 202 | 1 | 3 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 59519.3
657 | 202 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
658 | 202 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
659 | 202 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 387 | 584.69 | 226275.03
660 | 202 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 27 | 584.69 | 15786.63
661 | 202 | 2 | 4 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
662 | 202 | 2 | 5 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 415 | 45.97 | 19077.55
663 | 202 | 2 | 6 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 262151.25
664 | 202 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
665 | 202 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 414
666 | 202 | 3 | 2 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 1
667 | 203 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
668 | 203 | 0 | 2 | 203-301311_2022-ITEM-28
669 | 203 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
670 | 203 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 254 | 143.42 | 36428.68
671 | 203 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 36428.68
672 | 203 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
673 | 203 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
674 | 203 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 202 | 584.69 | 118107.38
675 | 203 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 175 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 52 | 584.69 | 30403.88
676 | 203 | 2 | 4 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 254 | 45.97 | 11676.38
677 | 203 | 2 | 5 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 160250.64
678 | 203 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
679 | 203 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 16
680 | 203 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 206
681 | 203 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 32
682 | 204 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
683 | 204 | 0 | 2 | 204-301311_2022-ITEM-29
684 | 204 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
685 | 204 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 109 | 143.42 | 15632.78
686 | 204 | 1 | 3 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 17 METROS | conjunto | 3 | 143.42 | 430.26
687 | 204 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | peça | 1 | 143.42 | 143.42
688 | 204 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 16206.46
689 | 204 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
690 | 204 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
691 | 204 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 100 | 432.79 | 43279
692 | 204 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 12 | 584.69 | 7016.28
693 | 204 | 2 | 4 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
694 | 204 | 2 | 5 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 113 | 45.97 | 5194.61
695 | 204 | 2 | 6 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 56501.93
696 | 204 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
697 | 204 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 100
698 | 204 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 12
699 | 204 | 3 | 3 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 1
700 | 205 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
701 | 205 | 0 | 2 | 205-301311_2022-ITEM-30
702 | 205 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
703 | 205 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | conjunto | 2 | 217.63 | 435.26
704 | 205 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 204 | 143.42 | 29257.68
705 | 205 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | peça | 2 | 143.42 | 286.84
706 | 205 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 29979.78
707 | 205 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
708 | 205 | 2 | 1 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 2 | 440.29 | 880.58
709 | 205 | 2 | 2 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 18 | 1.96 | 35.28
710 | 205 | 2 | 3 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 2X16+16 MM² | metro | 70 | 8.26 | 578.2
711 | 205 | 2 | 4 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 2 | 29.57 | 59.14
712 | 205 | 2 | 5 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 16 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
713 | 205 | 2 | 6 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
714 | 205 | 2 | 7 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 4 | 432.79 | 1731.16
715 | 205 | 2 | 8 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 202 | 584.69 | 118107.38
716 | 205 | 2 | 9 | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DIMENSÕES 16X300 MM, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PARA APLICAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Peça | 2 | 23.08 | 46.16
717 | 205 | 2 | 10 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 2 | 949.04 | 1898.08
718 | 205 | 2 | 11 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 208 | 45.97 | 9561.76
719 | 205 | 2 | 12 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 133002.86
720 | 205 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
721 | 205 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 4
722 | 205 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 200
723 | 205 | 3 | 3 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 2
724 | 206 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
725 | 206 | 0 | 2 | 206-301311_2022-ITEM-31
726 | 206 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
727 | 206 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 38 | 143.42 | 5449.96
728 | 206 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 5449.96
729 | 206 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
730 | 206 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
731 | 206 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 35 | 432.79 | 15147.65
732 | 206 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 3 | 584.69 | 1754.07
733 | 206 | 2 | 4 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 38 | 45.97 | 1746.86
734 | 206 | 2 | 5 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 18711.58
735 | 206 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
736 | 206 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 38
737 | 207 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
738 | 207 | 0 | 2 | 207-301311_2022-ITEM-32
739 | 207 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
740 | 207 | 1 | 1 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | peça | 1 | 143.19 | 143.19
741 | 207 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 91 | 143.42 | 13051.22
742 | 207 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 11 METROS | conjunto | 3 | 143.42 | 430.26
743 | 207 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 13624.67
744 | 207 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
745 | 207 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
746 | 207 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 22 | 432.79 | 9521.38
747 | 207 | 2 | 3 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 72 | 584.69 | 42097.68
748 | 207 | 2 | 4 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 94 | 45.97 | 4321.18
749 | 207 | 2 | 5 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 56003.24
750 | 207 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
751 | 207 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 9
752 | 207 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 85
753 | 207 | 3 | 3 | PROJETOR VMT-400W COMPLETO | conjunto | 1
754 | 214 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
755 | 214 | 0 | 2 | 214-300029_2024-ITEM-05-NOVA GUARAPARI
756 | 214 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
757 | 214 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 50 | 143.42 | 7171
758 | 214 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 7171
759 | 214 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
760 | 214 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 2 | 12.6 | 25.2
761 | 214 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 50 | 432.79 | 21639.5
762 | 214 | 2 | 3 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 50 | 45.97 | 2298.5
763 | 214 | 2 | 4 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 23963.2
764 | 214 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
765 | 214 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 38
766 | 214 | 3 | 2 | LUMINARIA VM-150W COMPLETA | conjunto | 1
767 | 214 | 3 | 3 | LUMINARIA VS-250W | conjunto | 11
768 | 216 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
769 | 216 | 0 | 2 | 216-301311_2022-ITEM-42-MEAIPE
770 | 216 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
771 | 216 | 1 | 1 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS | peça | 2 | 401.29 | 802.58
772 | 216 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 2 | 217.63 | 435.26
773 | 216 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 8 | 96.12 | 768.96
774 | 216 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 2 | 22.66 | 45.32
775 | 216 | 1 | 5 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 11M COM SUPORTE P/ 4 LUMINARIAS | peça | 2 | 552.07 | 1104.14
776 | 216 | 1 | 6 | SUBSTITUIÇÃO DE CABO AÉREO 2X16+16 POR PP3-4MM | peça | 2 | 10.6 | 21.2
777 | 216 | 1 | 7 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 328 | 143.42 | 47041.76
778 | 216 | 1 | 9 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 1 | 143.42 | 143.42
779 | 216 | 1 | 10 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 50362.64
780 | 216 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
781 | 216 | 2 | 1 | ALÇA PARA CABO DE COBRE PP3-4MM2 | Peça | 4 | 5.8 | 23.2
782 | 216 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 5 | 49.76 | 248.8
783 | 216 | 2 | 3 | BASE PARA RELÉ | Peça | 1 | 26.29 | 26.29
784 | 216 | 2 | 4 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 2 | 440.29 | 880.58
785 | 216 | 2 | 5 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 50 | 1.96 | 98
786 | 216 | 2 | 6 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | Metro | 20 | 10.9 | 218
787 | 216 | 2 | 7 | CABO DE COBRE PP3-4MM2 | metro | 110 | 13.52 | 1487.2
788 | 216 | 2 | 8 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X35+35 MM² | Metro | 80 | 22.42 | 1793.6
789 | 216 | 2 | 9 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 2 | 36.81 | 73.62
790 | 216 | 2 | 10 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 250 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 4 | 19.73 | 78.92
791 | 216 | 2 | 11 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 2 | 11.92 | 23.84
792 | 216 | 2 | 12 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 12 | 1.99 | 23.88
793 | 216 | 2 | 13 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 35 MM² | Peça | 6 | 19.94 | 119.64
794 | 216 | 2 | 14 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
795 | 216 | 2 | 15 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 10 | 12.6 | 126
796 | 216 | 2 | 16 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 2 | 115.2 | 230.4
797 | 216 | 2 | 17 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 130 | 432.79 | 56262.7
798 | 216 | 2 | 18 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 168 | 584.69 | 98227.92
799 | 216 | 2 | 19 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 24.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 39 | 679.16 | 26487.24
800 | 216 | 2 | 20 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. DIÂMETRO DA BASE, 239MM. DIÂMETRO DO TOPO, 101MM. COMPRIMENTO NOMINAL, 13.800 MM. COMPRIMENTO ÚTIL, 12.000MM. FLEXA MÁXIMA, 1.200MM. FLECHA RESIDUAL, 60MM. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 200(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO. | Peça | 2 | 7998 | 15996
801 | 216 | 2 | 21 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
802 | 216 | 2 | 22 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 339 | 45.97 | 15583.83
803 | 216 | 2 | 23 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 4 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 2 | 444.94 | 889.88
804 | 216 | 2 | 24 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 219890.7
805 | 216 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
806 | 216 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 279
807 | 216 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 55
808 | 216 | 3 | 3 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 11/600KG | peça | 2
809 | 216 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 1
810 | 216 | 3 | 5 | SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 1
811 | 223 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
812 | 223 | 0 | 2 | 223-301311_2022-ITEM-35-SANTA MONICA
813 | 223 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
814 | 223 | 1 | 1 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS | peça | 1 | 401.29 | 401.29
815 | 223 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 3 | 217.63 | 652.89
816 | 223 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 4 | 96.12 | 384.48
817 | 223 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 5 | 22.66 | 113.3
818 | 223 | 1 | 5 | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
819 | 223 | 1 | 6 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO S/C 17/200 COM 4 LUMINARIAS E SUPORTE P/ 4 LUMINARIAS | peça | 1 | 552.07 | 552.07
820 | 223 | 1 | 7 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | Conjunto | 1 | 143.19 | 143.19
821 | 223 | 1 | 8 | SUBSTITUIÇÃO DE CABO AÉREO 2X16+16 POR PP3-4MM | peça | 1 | 10.6 | 10.6
822 | 223 | 1 | 9 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 191 | 143.42 | 27393.22
823 | 223 | 1 | 11 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TOPO DE POSTE DE 13 METROS | Conjunto | 8 | 143.42 | 1147.36
824 | 223 | 1 | 12 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONC. S/C 13/200, POR POSTE DE FIBRA DE 13.8/200, DE FIBRA, ENGASTADO, COM SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS | peça | 4 | 669.74 | 2678.96
825 | 223 | 1 | 13 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | Conjunto | 1 | 143.42 | 143.42
826 | 223 | 1 | 14 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 33838.41
827 | 223 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
828 | 223 | 2 | 1 | ALÇA PARA CABO DE COBRE PP3-4MM2 | Peça | 10 | 5.8 | 58
829 | 223 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 5 | 49.76 | 248.8
830 | 223 | 2 | 3 | BASE PARA RELÉ | Peça | 1 | 26.29 | 26.29
831 | 223 | 2 | 4 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 3 | 440.29 | 1320.87
832 | 223 | 2 | 5 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 30 | 1.96 | 58.8
833 | 223 | 2 | 6 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 50 | 10.9 | 545
834 | 223 | 2 | 7 | CABO DE COBRE PP3-4MM2 | metro | 130 | 13.52 | 1757.6
835 | 223 | 2 | 8 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 200 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 4 | 36.81 | 147.24
836 | 223 | 2 | 9 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | conjunto | 2 | 29.57 | 59.14
837 | 223 | 2 | 10 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 5 | 11.92 | 59.6
838 | 223 | 2 | 11 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 4 MM² X 1,5 MM² | Peça | 12 | 1.99 | 23.88
839 | 223 | 2 | 12 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 35 MM² | Peça | 6 | 19.94 | 119.64
840 | 223 | 2 | 13 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 35 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
841 | 223 | 2 | 14 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
842 | 223 | 2 | 15 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 5 | 115.2 | 576
843 | 223 | 2 | 16 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 36 | 432.79 | 15580.44
844 | 223 | 2 | 17 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 131 | 584.69 | 76594.39
845 | 223 | 2 | 18 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 39 | 584.69 | 22802.91
846 | 223 | 2 | 19 | POSTE FABRICADO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ONDE SUA COMPOSIÇÃO BÁSICA É FORMADA POR FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESINA DE POLIÉSTER, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, BLOQUEADOR UV, PIGMENTO E ADITIVOS ANTICHAMA, EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL DEVIDO AO PROCESSO. PINTURA COR BRANCA, COM TINTA PU OU GEL COAT. DIÂMETRO DA BASE, 239MM. DIÂMETRO DO TOPO, 101MM. COMPRIMENTO NOMINAL, 13.800 MM. COMPRIMENTO ÚTIL, 12.000MM. FLEXA MÁXIMA, 1.200MM. FLECHA RESIDUAL, 60MM. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA, 200(DAN). COM ESPESSURA PARA SUPORTAR OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO PROJETO. | Peça | 5 | 7998 | 39990
847 | 223 | 2 | 20 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
848 | 223 | 2 | 21 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 207 | 45.97 | 9515.79
849 | 223 | 2 | 22 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 2 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 4 | 323.6 | 1294.4
850 | 223 | 2 | 15 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE FIBRA COM 4 LUMINÁRIAS COM BRAÇO DE 1,5 M | Peça | 1 | 444.94 | 444.94
851 | 223 | 2 | 16 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 172277.89
852 | 223 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
853 | 223 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 160
854 | 223 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 49
855 | 223 | 3 | 3 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 13/200KG | peça | 4
856 | 223 | 3 | 4 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, 17/200KG | peça | 1
857 | 223 | 3 | 5 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 2
858 | 223 | 3 | 6 | SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 4
859 | 223 | 3 | 7 | SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS EM POSTE DE CONCRETO | peça | 1
860 | 224 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
861 | 224 | 0 | 2 | 224-301311_2022-ITEM-36-SETIBA
862 | 224 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT.
863 | 224 | 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
864 | 224 | 1 | 2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 1 | 149.78 | 149.78
865 | 224 | 1 | 3 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | conjunto | 1 | 143.19 | 143.19
866 | 224 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 5 | 264.23 | 1321.15
867 | 224 | 1 | 5 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 223 | 143.42 | 31982.66
868 | 224 | 1 | 7 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 1 | 143.42 | 143.42
869 | 224 | 1 | 8 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 33957.83
870 | 224 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT.
871 | 224 | 2 | 1 | BASE PARA RELÉ | Peça | 1 | 26.29 | 26.29
872 | 224 | 2 | 2 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 33MM, FORNECIMENTO CODEG | Peça | 1 | 0 | 0
873 | 224 | 2 | 3 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 6 | 440.29 | 2641.74
874 | 224 | 2 | 4 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 70 | 1.96 | 137.2
875 | 224 | 2 | 5 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 10 | 29.57 | 295.7
876 | 224 | 2 | 6 | CINTA POSTE SEÇÃO CIRCULAR (BRAÇADEIRA) 230 MM, FORNECIDO COMPLETA COM PORCAS E PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E PADRÃO EDP/ESCELSA. | Conjunto | 4 | 29.57 | 118.28
877 | 224 | 2 | 7 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
878 | 224 | 2 | 8 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 92 | 432.79 | 39816.68
879 | 224 | 2 | 9 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 114 | 584.69 | 66654.66
880 | 224 | 2 | 10 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 24 | 584.69 | 14032.56
881 | 224 | 2 | 11 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
882 | 224 | 2 | 12 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 231 | 45.97 | 10619.07
883 | 224 | 2 | 13 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 135354.22
884 | 224 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
885 | 224 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 1
886 | 224 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 200
887 | 224 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 28
888 | 224 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | peça | 2
889 | 225 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
890 | 225 | 0 | 2 | 225-301311_2022-ITEM-37-ELZA NADER
891 | 225 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT.
892 | 225 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 60 | 143.42 | 8605.2
893 | 225 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 8605.2
894 | 225 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT.
895 | 225 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
896 | 225 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 60 | 432.79 | 25967.4
897 | 225 | 2 | 3 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 60 | 45.97 | 2758.2
898 | 225 | 2 | 4 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 28788.6
899 | 225 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
900 | 225 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 1
901 | 225 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 38
902 | 225 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | conjunto | 11
903 | 226 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
904 | 227 | 0 | 2 | 227-301311_2022-ITEM-39-JARDIM SANTA ROSA
905 | 227 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT.
906 | 227 | 1 | 1 | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO SEMI-ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 1 | 217.63 | 217.63
907 | 227 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 181 | 143.42 | 25959.02
908 | 227 | 1 | 4 | SUBSTITUIÇAO DE PROJETOR EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 1 | 143.42 | 143.42
909 | 227 | 1 | 5 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 26320.07
910 | 227 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
911 | 227 | 2 | 1 | BASE PARA RELÉ | Peça | 1 | 26.29 | 26.29
912 | 227 | 2 | 2 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
913 | 227 | 2 | 8 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 12.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO ; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 33 | 432.79 | 14282.07
914 | 227 | 2 | 9 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 70 | 584.69 | 40928.3
915 | 227 | 2 | 10 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 21.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 78 | 584.69 | 45605.82
916 | 227 | 2 | 11 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LUMENS; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO AO PROJETOR; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | Peça | 1 | 949.04 | 949.04
917 | 227 | 2 | 12 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 182 | 45.97 | 8366.54
918 | 227 | 2 | 13 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 110221.06
919 | 227 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
920 | 227 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA | Conjunto | 34
921 | 227 | 3 | 2 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 93
922 | 227 | 3 | 3 | LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA | Conjunto | 55
923 | 227 | 3 | 4 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | peça | 1
924 | 227 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
925 | 228 | 0 | 2 | 228-301311_2022-ITEM-40-ITAPEBUSSU
926 | 228 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
927 | 228 | 1 | 1 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 99 | 143.42 | 14198.58
928 | 228 | 1 | 2 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 14198.58
929 | 228 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
930 | 228 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
931 | 228 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 99 | 584.69 | 57884.31
932 | 228 | 2 | 3 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 99 | 45.97 | 4551.03
933 | 228 | 2 | 4 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 62498.34
934 | 228 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
935 | 228 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 99
936 | 228 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
937 | 229 | 0 | 2 | 229-301311_2022-ITEM-41-MEAIPE
938 | 229 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
939 | 229 | 1 | 1 | RETIRADA DE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS | conjunto | 2 | 143.19 | 286.38
940 | 229 | 1 | 2 | SUBSTITUIÇAO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM BRAÇO EXISTENTE EM POSTE PADRÃO ESCELSA | conjunto | 73 | 143.42 | 10469.66
941 | 229 | 1 | 3 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 10756.04
942 | 229 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
943 | 229 | 2 | 1 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 5 | 12.6 | 63
944 | 229 | 2 | 2 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 14.400 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 73 | 432.79 | 31593.67
945 | 229 | 2 | 3 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 73 | 45.97 | 3355.81
946 | 229 | 2 | 4 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 35012.48
947 | 229 | 3 | 0 | MATERIAIS RETIRADOS A DEVOLVER
948 | 229 | 3 | 1 | LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA | Conjunto | 73
949 | 229 | 3 | 2 | PROJETOR VMT-250W COMPLETO | conjunto | 2
950 | 226 | 0 | 1 | PLANILHA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GERAL
951 | 226 | 0 | 2 | 226-301311_2022-ITEM-38-SETIBA
952 | 226 | 1 | 0 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
953 | 226 | 1 | 1 | IMPLANTAÇAO DE POSTE DE CONCRETO S/C 9/600 | peça | 1 | 775.96 | 775.96
955 | 226 | 1 | 3 | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES AÉREOS MULTIPLEXADO 3X70 MM²+70 MM², ACESSÓRIOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME PROJETOS | metro | 30 | 10.6 | 318
956 | 226 | 1 | 4 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM BRAÇO ORNAMENTAL E ACESSÓRIOS EM POSTE PADRÃO | Conjunto | 2 | 217.63 | 435.26
957 | 226 | 1 | 5 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA TÍPICO E COMPLETO DE ATERRAMENTO EM POSTE, PADRÃO EDP-ESCELSA | Conjunto | 2 | 22.66 | 45.32
958 | 226 | 1 | 6 | INSTALAR ARMARRAÇAO SECUNDARIA, COM MATERIAL | conjunto | 5 | 13.5 | 67.5
959 | 226 | 1 | 7 | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 0 | 1642.04
960 | 226 | 2 | 0 | MATERIAL | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
961 | 226 | 2 | 1 | ALÇA PARA CABO 70MM2 | Peça | 4 | 5.8 | 23.2
962 | 226 | 2 | 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 3 | 49.76 | 149.28
963 | 226 | 2 | 3 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBO COMPLETA (COM ISOLADOR ROLDANO) | Peça | 2 | 87.31 | 174.62
964 | 226 | 2 | 4 | BRAÇO CURVO DIÂMETRO 48,3MM COMPRIMENTO DO TUBO 3.000MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2920MM, ALTURA DE 1.840MM, ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO DE 3MM, PRÓPRIO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO RENDIMENTO. CONFECCIONADO EM TUBO CONFORME NORMA NBR6591 COM SAPATA EM PERFI"U" DE 400 MM DE COMPRIMENTO COM 02 FUROS, DIMENSIONADO CONFORME BR 14744. TODOS OS PRODUTOS SÃO GALVANIZADOS POR IMERSÃO EM BANHO DE ZINCO A QUENTE DEPOIS DE EFETUADAS TODO AS OPERAÇÕES DE SOLDA E CONFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6323 (CAMADA MÍNIMA DE 70 MICROS). PARA EFEITO DE CÁLCULO FORAM ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS ELA NBR 6123 (VENTO COM VELOCIDADE DE 160 KM/H); FORNECIDO COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA PERFURAÇÕES POR AÇÕES DE CORROSÃO CAUSADO PELO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPARI-ES ; | Peça | 2 | 440.29 | 880.58
965 | 226 | 2 | 5 | CABO DE COBRE , UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 , BITOLA 1,5 MM² | Metro | 18 | 1.96 | 35.28
966 | 226 | 2 | 6 | CABO DE COBRE NÚ , BITOLA 10 MM² | metro | 20 | 10.9 | 218
967 | 226 | 2 | 7 | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO MULTIPLEXADO, 750V, FORMAÇÃO 3X70+70 MM² | metro | 38 | 39.41 | 1497.58
968 | 226 | 2 | 8 | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO COBRE | Peça | 1 | 11.92 | 11.92
969 | 226 | 2 | 9 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 1,5 MM² | Peça | 6 | 7.02 | 42.12
970 | 226 | 2 | 10 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ELÉTRICO, DERIVAÇÃO DE 70 MM² X 35 MM² | Peça | 6 | 19.94 | 119.64
971 | 226 | 2 | 11 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE FORNECIDA EM ROLO DE 20 METROS, REFERÊNCIA 3M NÚMERO 33 | Peça | 1 | 12.6 | 12.6
972 | 226 | 2 | 12 | HASTE PARA ATERRAMENTO, FABRICADA EM AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 3000 MM , BITOLA 19 MM | conjunto | 2 | 115.2 | 230.4
973 | 226 | 2 | 13 | LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08 OU POLICARBONATO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS 10kV/12kA LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X200 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; CERTIFICAÇÃO INMETRO; | Peça | 2 | 584.69 | 1169.38
974 | 226 | 2 | 14 | POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9/600KG, TÍPICO PADRÃO EDP | Peça | 1 | 1845 | 1845
975 | 226 | 2 | 15 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA 220 VOLTS, USO EXTERNO EM LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | Peça | 2 | 45.97 | 91.94
976 | 226 | 2 | 16 | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 6501.54
1020925.6
4706109.55
5727035.15

## ECONOMIA
LUMINARIAS E PROJETORES INSTALADOS | QUANT | POT(W) | TOTAL (W)
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 090 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 13.500 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 110 | 90 | 9900
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 15.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 536 | 100 | 53600
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 120 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 18.150 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 575 | 120 | 69000
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 130 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 19.500 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 558 | 130 | 72540
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 150 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 22.500 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 3250 | 150 | 487500
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 175 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 26.250 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 134 | 175 | 23450
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 180 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 27.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 627 | 180 | 112860
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 200 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 30.000 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 407 | 200 | 81400
LUMINÁRIA LED (LIGHT EMITTING DIODE) POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 240 W; COM FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MÍNIMO DE 33.600 LM; FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DE ESPESSURA MÍNIMA 4 MM; REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO IK08; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ADITIVO ANTI UV, CINZA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC>=70; TEMPERATURA DE COR 4.000-5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO COM IP 66; FORNECIDO COM TOMADA DE 03 PINOS PARA RELE FOTO ELETRÔNICO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR5123; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO/DRIVER E DPS MONTADOS INTERNAMENTE AO ALOJAMENTO E PODENDO SER SUBSTITUÍVEIS; FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 V A 277 V; NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO MID POWER, LOW POWER OU COB; DPS CLASSE I LIGADO EM SÉRIE; MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: >= 50.000 HORAS (L70); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO ENTRE 25-60MM; AJUSTE DE INCLINAÇÃO FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NO GRUPO ÓPTICO; DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PESO > 5KG; DIMENSÕES MÍNIMAS: 500X225 MM, COMPRIMENTO, LARGURA; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSIFICAÇÃO TIPO II, MÉDIA; | 135 | 240 | 32400
PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 22.500 LUMENS; TENSÃO NOMINAL: 90 A 305VAC – 60HZ; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/10KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO A LUMINÁRIA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | 28 | 150 | 4200
PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 30.000 LUMENS; TENSÃO NOMINAL: 90 A 305VAC – 60HZ; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/10KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO A LUMINÁRIA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | 17 | 200 | 3400
PROJETOR LED COM POTÊNCIA MAXIMA DE 300W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 43.000 LUMENS; TENSÃO NOMINAL: 90 A 305VAC – 60HZ; RESISTÊNCIA A IMPACTO: IK08; DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 PARA O CORPO ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES; SEGURANÇA: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/10KA LIGADO EM SÉRIE INCORPORADO A LUMINÁRIA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 5 ANOS; | 28 | 300 | 8400
TOTAL EM QUILOWATTS | 6405 |  | 958.65
| QUANT | POT(W) | TOTAL (W)
LUMINÁRIA DE VMT-150W COMPLETA (MAIS POTENCIA REATOR) | 688 | 172 | 118336
LUMINÁRIA DE VMT-250W COMPLETA (MAIS POTENCIA REATOR) | 4564 | 280 | 1277920
LUMINÁRIA DE VMT-400W COMPLETA (MAIS POTENCIA REATOR) | 1020 | 432 | 440640
LUMINÁRIA DE VS-150W COMPLETA (MAIS POTENCIA REATOR) | 47 | 169.5 | 7966.5
LUMINARIA DE VS-250W COMPLETA (MAIS POTENCIA REATOR) | 11 | 280 | 3080
LUMINARIA LED-100W | 1 | 100 | 100
PROJETOR LED-300W | 2 | 300 | 600
PROJETOR VMT-250W COMPLETO (MAIS POTENCIA REATOR) | 1 | 280 | 280
PROJETOR VMT-400W COMPLETO (MAIS POTENCIA REATOR) | 63 | 432 | 27216
TOTAL EM QUILOWATTS | 6397 |  | 1876.1385
TOTAL DE ECONOMIA POR HORA EM QUILOWATTS |  |  | 917.4885
TOTAL DE ECONOMIA POR DIA (11,45HRS) EM QUILOWATTS |  |  | 10505.2433
TOTAL DE ECONOMIA POR ANO EM QUILOWATTS |  |  | 3834413.8136
TARIFA EDP (CONTA ANEXA) |  |  | 0.38397
VALOR DA TARIFA SEM IMPOSTOS POR ANO |  |  | 1472299.872
PIS | 0.82% |  | 12651.0101
CONFINS | 3.75% |  | 57855.2292
ICMS | 17% |  | 315996.4324
TOTAL DE ECONOMIA POR ANO EM REAIS |  |  | 1858802.5437
PAYBACK |  | ANOS | 3.081
PAYBACK |  | MESES | 36.9724

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MÊS | PROJETO | TOTAL DA MÃO DE OBRA | % VALOR MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAL | % VALOR MATERIAL | TOTAL DA MÃO DE OBRA E MATERIAL | % VALOR MÃO DE OBRA E MATERIAL
1 |  | PLANEJAMENTO E ADQUIRIR MATERIAIS
2 | 19 | 34528.66 | 0.6029% | 167721.71 | 2.929% | 202250.37 | 3.532%
2 | 20 | 40123.76 | 0.7006% | 163936.46 | 2.863% | 204060.22 | 3.563%
2 | 51 | 2248.01 | 0.03925% | 5139.89 | 0.08975% | 7387.9 | 0.129%
2 | 59 | 38487.93 | 0.672% | 190398.52 | 3.325% | 228886.45 | 3.997%
|  | 115388.36 | 2.015% | 527196.58 | 9.205% | 642584.94 | 11.22%
3 | 88 | 5552.36 | 0.09695% | 27530.42 | 0.4807% | 33082.78 | 0.5777%
3 | 115 | 26245.86 | 0.4583% | 118523.45 | 2.07% | 144769.31 | 2.528%
3 | 163 | 38736.12 | 0.6764% | 137676.79 | 2.404% | 176412.91 | 3.08%
3 | 122 | 2151.3 | 0.03756% | 9485.1 | 0.1656% | 11636.4 | 0.2032%
3 | 126 | 633.42 | 0.01106% | 2333.15 | 0.04074% | 2966.57 | 0.0518%
3 | 139 | 35671.05 | 0.6229% | 230845.05 | 4.031% | 266516.1 | 4.654%
3 | 143 | 1335.8 | 0.02332% | 4307.95 | 0.07522% | 5643.75 | 0.09855%
|  | 110325.91 | 1.926% | 530701.91 | 9.267% | 641027.82 | 11.19%
4 | 164 | 31099.53 | 0.543% | 108235.69 | 1.89% | 139335.22 | 2.433%
4 | 165 | 18070.92 | 0.3155% | 81679.44 | 1.426% | 99750.36 | 1.742%
4 | 177 | 1459.55 | 0.02549% | 5230.38 | 0.09133% | 6689.93 | 0.1168%
4 | 178 | 511.57 | 0.008933% | 1991.57 | 0.03477% | 2503.14 | 0.04371%
4 | 179 | 2438.14 | 0.04257% | 8164.12 | 0.1426% | 10602.26 | 0.1851%
4 | 184 | 59495.98 | 1.039% | 256478.96 | 4.478% | 315974.94 | 5.517%
4 | 187 | 1371.85 | 0.02395% | 4898.21 | 0.08553% | 6270.06 | 0.1095%
|  | 114447.54 | 1.998% | 466678.37 | 8.149% | 581125.91 | 10.15%
| 189 | 152411.01 | 2.661% | 959301.88 | 16.75% | 1111712.89 | 19.41%
5 | 189-1 | 76205.51 | 1.331% | 479650.94 | 8.375% | 555856.45 | 9.706%
6 | 189-2 | 76205.5 | 1.331% | 479650.94 | 8.375% | 555856.44 | 9.706%
7 | 190 | 1441.25 | 0.02517% | 4709.03 | 0.08222% | 6150.28 | 0.1074%
7 | 196 | 36428.45 | 0.6361% | 157949.08 | 2.758% | 194377.53 | 3.394%
7 | 197 | 33560.28 | 0.586% | 144834.96 | 2.529% | 178395.24 | 3.115%
7 | 198 | 32269.5 | 0.5635% | 142538.3 | 2.489% | 174807.8 | 3.052%
|  | 103699.48 | 1.811% | 450031.37 | 7.858% | 553730.85 | 9.669%
8 | 199 | 22230.1 | 0.3882% | 97055.8 | 1.695% | 119285.9 | 2.083%
8 | 200 | 32986.6 | 0.576% | 115798.1 | 2.022% | 148784.7 | 2.598%
8 | 201 | 21375.94 | 0.3732% | 78216.01 | 1.366% | 99591.95 | 1.739%
8 | 202 | 59519.3 | 1.039% | 262151.25 | 4.577% | 321670.55 | 5.617%
|  | 136111.94 | 2.377% | 553221.16 | 9.66% | 689333.1 | 12.04%
9 | 203 | 36428.68 | 0.6361% | 160250.64 | 2.798% | 196679.32 | 3.434%
9 | 204 | 16206.46 | 0.283% | 56501.93 | 0.9866% | 72708.39 | 1.27%
9 | 205 | 29979.78 | 0.5235% | 133002.86 | 2.322% | 162982.64 | 2.846%
9 | 206 | 5449.96 | 0.09516% | 18711.58 | 0.3267% | 24161.54 | 0.4219%
9 | 207 | 13624.67 | 0.2379% | 56003.24 | 0.9779% | 69627.91 | 1.216%
|  | 101689.55 | 1.776% | 424470.25 | 7.412% | 526159.8 | 9.187%
10 | 214 | 7171 | 0.1252% | 23963.2 | 0.4184% | 31134.2 | 0.5436%
10 | 216 | 50362.64 | 0.8794% | 219890.7 | 3.84% | 270253.34 | 4.719%
10 | 223 | 33838.41 | 0.5909% | 172277.89 | 3.008% | 206116.3 | 3.599%
|  | 91372.05 | 1.595% | 416131.79 | 7.266% | 507503.84 | 8.862%
11 | 224 | 33957.83 | 0.5929% | 135354.22 | 2.363% | 169312.05 | 2.956%
11 | 225 | 8605.2 | 0.1503% | 28788.6 | 0.5027% | 37393.8 | 0.6529%
11 | 226 | 1642.04 | 0.02867% | 6501.54 | 0.1135% | 8143.58 | 0.1422%
11 | 227 | 26320.07 | 0.4596% | 110221.06 | 1.925% | 136541.13 | 2.384%
11 | 228 | 14198.58 | 0.2479% | 62498.34 | 1.091% | 76696.92 | 1.339%
11 | 229 | 10756.04 | 0.1878% | 35012.48 | 0.6114% | 45768.52 | 0.7992%
|  | 95479.76 | 1.667% | 378376.24 | 6.607% | 473856 | 8.274%
| TOTAL | 1020925.6 | 17.83% | 4706109.55 | 82.17% | 5727035.15 | 100%

## AJUSTE
| MÊS | PROJETO | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | % VALOR MÃO DE OBRA | % VALOR MATERIAL | TOTAL DA MÃO DE OBRA E MATERIAL | % VALOR MÃO DE OBRA E MATERIAL | VALOR MENSAL | % MENSAL
| 1 |  | PLANEJAMENTO E ADQUIRIR MATERIAIS | [6 empty] | 0%
19TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2 | 19 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 34528.66 | 0.6029% |  | 202250.37 | 3.532%
19TOTAL DE MATERIAL | 2 | 19 | TOTAL DE MATERIAL | 167721.71 |  | 2.929%
20TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2 | 20 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 40123.76 | 0.7006% |  | 204060.22 | 3.563%
20TOTAL DE MATERIAL | 2 | 20 | TOTAL DE MATERIAL | 163936.46 |  | 2.863%
51TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2 | 51 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2248.01 | 0.03925% |  | 7387.9 | 0.129%
51TOTAL DE MATERIAL | 2 | 51 | TOTAL DE MATERIAL | 5139.89 |  | 0.08975%
59TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2 | 59 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 38487.93 | 0.672% |  | 228886.45 | 3.997%
59TOTAL DE MATERIAL | 2 | 59 | TOTAL DE MATERIAL | 190398.52 |  | 3.325% |  |  | 642584.94 | 11.22%
88TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 88 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 5552.36 | 0.09695% |  | 33082.78 | 0.5777%
88TOTAL DE MATERIAL | 3 | 88 | TOTAL DE MATERIAL | 27530.42 |  | 0.4807%
115TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 115 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 26245.86 | 0.4583% |  | 144769.31 | 2.528%
115TOTAL DE MATERIAL | 3 | 115 | TOTAL DE MATERIAL | 118523.45 |  | 2.07%
122TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 122 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2151.3 | 0.03756% |  | 11636.4 | 0.2032%
122TOTAL DE MATERIAL | 3 | 122 | TOTAL DE MATERIAL | 9485.1 |  | 0.1656%
126TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 126 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 633.42 | 0.01106% |  | 2966.57 | 0.0518%
126TOTAL DE MATERIAL | 3 | 126 | TOTAL DE MATERIAL | 2333.15 |  | 0.04074%
139TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 139 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35671.05 | 0.6229% |  | 266516.1 | 4.654%
139TOTAL DE MATERIAL | 3 | 139 | TOTAL DE MATERIAL | 230845.05 |  | 4.031%
143TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 143 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 1335.8 | 0.02332% |  | 5643.75 | 0.09855%
143TOTAL DE MATERIAL | 3 | 143 | TOTAL DE MATERIAL | 4307.95 |  | 0.07522%
163TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3 | 163 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 38736.12 | 0.6764% |  | 176412.91 | 3.08%
163TOTAL DE MATERIAL | 3 | 163 | TOTAL DE MATERIAL | 137676.79 |  | 2.404% |  |  | 641027.82 | 11.19%
164TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 164 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 31099.53 | 0.543% |  | 139335.22 | 2.433%
164TOTAL DE MATERIAL | 4 | 164 | TOTAL DE MATERIAL | 108235.69 |  | 1.89%
165TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 165 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 18070.92 | 0.3155% |  | 99750.36 | 1.742%
165TOTAL DE MATERIAL | 4 | 165 | TOTAL DE MATERIAL | 81679.44 |  | 1.426%
177TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 177 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 1459.55 | 0.02549% |  | 6689.93 | 0.1168%
177TOTAL DE MATERIAL | 4 | 177 | TOTAL DE MATERIAL | 5230.38 |  | 0.09133%
178TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 178 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 511.57 | 0.008933% |  | 2503.14 | 0.04371%
178TOTAL DE MATERIAL | 4 | 178 | TOTAL DE MATERIAL | 1991.57 |  | 0.03477%
179TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 179 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2438.14 | 0.04257% |  | 10602.26 | 0.1851%
179TOTAL DE MATERIAL | 4 | 179 | TOTAL DE MATERIAL | 8164.12 |  | 0.1426%
184TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 184 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 59495.98 | 1.039% |  | 315974.94 | 5.517%
184TOTAL DE MATERIAL | 4 | 184 | TOTAL DE MATERIAL | 256478.96 |  | 4.478%
187TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4 | 187 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 1371.85 | 0.02395% |  | 6270.06 | 0.1095%
187TOTAL DE MATERIAL | 4 | 187 | TOTAL DE MATERIAL | 4898.21 |  | 0.08553% |  |  | 581125.91 | 10.15%
189TOTAL DA MÃO DE OBRA | 5 6 | 189 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 152411.01 | 2.661% |  | 1111712.89 | 19.41%
189TOTAL DE MATERIAL | 5 6 | 189 | TOTAL DE MATERIAL | 959301.88 |  | 16.75% |  |  | 1111712.89 | 19.41%
190TOTAL DA MÃO DE OBRA | 7 | 190 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 1441.25 | 0.02517% |  | 6150.28 | 0.1074%
190TOTAL DE MATERIAL | 7 | 190 | TOTAL DE MATERIAL | 4709.03 |  | 0.08222%
196TOTAL DA MÃO DE OBRA | 7 | 196 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 36428.45 | 0.6361% |  | 194377.53 | 3.394%
196TOTAL DE MATERIAL | 7 | 196 | TOTAL DE MATERIAL | 157949.08 |  | 2.758%
197TOTAL DA MÃO DE OBRA | 7 | 197 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 33560.28 | 0.586% |  | 178395.24 | 3.115%
197TOTAL DE MATERIAL | 7 | 197 | TOTAL DE MATERIAL | 144834.96 |  | 2.529%
198TOTAL DA MÃO DE OBRA | 8 | 198 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 32269.5 | 0.5635% |  | 174807.8 | 3.052%
198TOTAL DE MATERIAL | 8 | 198 | TOTAL DE MATERIAL | 142538.3 |  | 2.489% |  |  | 553730.85 | 9.669%
199TOTAL DA MÃO DE OBRA | 8 | 199 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 22230.1 | 0.3882% |  | 119285.9 | 2.083%
199TOTAL DE MATERIAL | 8 | 199 | TOTAL DE MATERIAL | 97055.8 |  | 1.695%
200TOTAL DA MÃO DE OBRA | 8 | 200 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 32986.6 | 0.576% |  | 148784.7 | 2.598%
200TOTAL DE MATERIAL | 8 | 200 | TOTAL DE MATERIAL | 115798.1 |  | 2.022%
201TOTAL DA MÃO DE OBRA | 8 | 201 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 21375.94 | 0.3732% |  | 99591.95 | 1.739%
201TOTAL DE MATERIAL | 8 | 201 | TOTAL DE MATERIAL | 78216.01 |  | 1.366%
202TOTAL DA MÃO DE OBRA | 8 | 202 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 59519.3 | 1.039% |  | 321670.55 | 5.617%
202TOTAL DE MATERIAL | 8 | 202 | TOTAL DE MATERIAL | 262151.25 |  | 4.577% |  |  | 689333.1 | 12.04%
203TOTAL DA MÃO DE OBRA | 9 | 203 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 36428.68 | 0.6361% |  | 196679.32 | 3.434%
203TOTAL DE MATERIAL | 9 | 203 | TOTAL DE MATERIAL | 160250.64 |  | 2.798%
204TOTAL DA MÃO DE OBRA | 9 | 204 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 16206.46 | 0.283% |  | 72708.39 | 1.27%
204TOTAL DE MATERIAL | 9 | 204 | TOTAL DE MATERIAL | 56501.93 |  | 0.9866%
205TOTAL DA MÃO DE OBRA | 9 | 205 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 29979.78 | 0.5235% |  | 162982.64 | 2.846%
205TOTAL DE MATERIAL | 9 | 205 | TOTAL DE MATERIAL | 133002.86 |  | 2.322%
206TOTAL DA MÃO DE OBRA | 9 | 206 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 5449.96 | 0.09516% |  | 24161.54 | 0.4219%
206TOTAL DE MATERIAL | 9 | 206 | TOTAL DE MATERIAL | 18711.58 |  | 0.3267%
207TOTAL DA MÃO DE OBRA | 9 | 207 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 13624.67 | 0.2379% |  | 69627.91 | 1.216%
207TOTAL DE MATERIAL | 9 | 207 | TOTAL DE MATERIAL | 56003.24 |  | 0.9779% |  |  | 526159.8 | 9.187%
214TOTAL DA MÃO DE OBRA | 10 | 214 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 7171 | 0.1252% |  | 31134.2 | 0.5436%
214TOTAL DE MATERIAL | 10 | 214 | TOTAL DE MATERIAL | 23963.2 |  | 0.4184%
216TOTAL DA MÃO DE OBRA | 10 | 216 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 50362.64 | 0.8794% |  | 270253.34 | 4.719%
216TOTAL DE MATERIAL | 10 | 216 | TOTAL DE MATERIAL | 219890.7 |  | 3.84%
223TOTAL DA MÃO DE OBRA | 10 | 223 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 33838.41 | 0.5909% |  | 206116.3 | 3.599%
223TOTAL DE MATERIAL | 10 | 223 | TOTAL DE MATERIAL | 172277.89 |  | 3.008% |  |  | 507503.84 | 8.862%
224TOTAL DA MÃO DE OBRA | 11 | 224 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 33957.83 | 0.5929% |  | 169312.05 | 2.956%
224TOTAL DE MATERIAL | 11 | 224 | TOTAL DE MATERIAL | 135354.22 |  | 2.363%
225TOTAL DA MÃO DE OBRA | 11 | 225 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 8605.2 | 0.1503% |  | 37393.8 | 0.6529%
225TOTAL DE MATERIAL | 11 | 225 | TOTAL DE MATERIAL | 28788.6 |  | 0.5027%
226TOTAL DA MÃO DE OBRA | 11 | 226 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 1642.04 | 0.02867% |  | 8143.58 | 0.1422%
226TOTAL DE MATERIAL | 11 | 226 | TOTAL DE MATERIAL | 6501.54 |  | 0.1135%
227TOTAL DA MÃO DE OBRA | 11 | 227 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 26320.07 | 0.4596% |  | 136541.13 | 2.384%
227TOTAL DE MATERIAL | 11 | 227 | TOTAL DE MATERIAL | 110221.06 |  | 1.925%
228TOTAL DA MÃO DE OBRA | 11 | 228 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 14198.58 | 0.2479% |  | 76696.92 | 1.339%
228TOTAL DE MATERIAL | 11 | 228 | TOTAL DE MATERIAL | 62498.34 |  | 1.091%
229TOTAL DA MÃO DE OBRA | 11 | 229 | TOTAL DA MÃO DE OBRA | 10756.04 | 0.1878% |  | 45768.52 | 0.7992%
229TOTAL DE MATERIAL | 11 | 229 | TOTAL DE MATERIAL | 35012.48 |  | 0.6114% |  |  | 473856 | 8.274%
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA E MATERIAL | 5727035.15 | 17.83% | 82.17% | 5727035.15 | 100% | 5727035.15 | 100%